Postępowanie nr: DGT.263.5.2023

Głogów, dn. 29.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zapytania:

Przeprowadzenie przeglądu serwisowego zasilacza UPS wraz z dostawą i wymianą akumulatorów oraz zużytych elementów

- Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

- Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd zasilacza awaryjnego UPS APC Smart-UPS VT 10 kVA o numerze fabrycznym SUVTPF10KB4H wraz z dostawą i wymiana akumulatorów oraz zużytych elementów zasilacza UPS (zgodnie z wykazem w tabeli nr 1) znajdującego się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów.

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy również zapewnienie transportu wymienionych, zdemontowanych elementów na miejsce ich unieszkodliwiania i utylizacji (zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez odpowiednie instytucje związane z ochroną środowiska) oraz wykonanie przeglądu serwisowego całego zasilacza UPS - wraz z jego ponownym rozruchem i kalibracją.

Tabela nr 1. Wykaz elementów do wymiany w awaryjnym zasilaczu UPS

| Lp. | Element | ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regeneracja modułu bateryjnego SYBT4 (4xSYBT-U1) | 2 |
| 2. | Dodatkowe moduły bateryjne SYBT4-RFB (4xSYBT-U1) | 2 |
| 3. | Zestaw wentylatorów VT10-20kVA 0N-0044 | 3 |

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania:

- Dostawy fabrycznie nowych akumulatorów oraz wentylatorów

- Demontażu i wymiany 3 wentylatorów

- Demontażu i wymiany 2 modułów bateryjnych SYBT4

- Montaż 2 nowych modułów bateryjnych SYBT4

- Weryfikacja poprawności połączeń zainstalowanych akumulatorów

- Dokonanie kontroli i ewentualnej kalibracji po wymianie elementów

- Przeprowadzenie testów funkcyjnych przy użyciu oprogramowania serwisowego

- Dokonanie przeglądu serwisowego urządzenia

- Transport zdemontowanych akumulatorów na miejsce utylizacji i ich utylizacja

- Sporządzenie protokołu po zakończonych wymianach i przeglądzie

Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca będzie realizował w całości przy użyciu własnego sprzętu bądź sprzętu pozostającego w jego dyspozycji.

Zamawiający wymaga aby wszelkie prace, wykonywane były przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje.

Prace muszą być zrealizowane bez wyłączenia dopływu prądu do instalacji odbiorczych. Przed przystąpieniem do prac montażowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę oraz termin wymiany baterii, tak aby osiągnąć wyżej wskazany cel.

Parametry dostarczonych akumulatorów nie mogą być niższe niż obecnie zainstalowane w modułach akumulatory CSB GP1272 F2.

Wykonawca sporządzi protokół serwisowy zawierający spis wykonanych czynności oraz zaleceń dotyczących ewentualnej konieczności wykonania naprawy urządzenia w tym wymiany zużytych lub wadliwych części i podzespołów.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

- spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe

- posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierał oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym

- był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych

- był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi

- wszelkie elementy zamontowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymagania producenta zasilacza UPS

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone akumulatory na okres minimum 24 miesiące. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, jak również dostarczyć kartę przekazania odpadu.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia ma obowiązek przekazać Zamawiającemu poniższe dokumenty:

- certyfikat producenta potwierdzający żywotność projektowaną baterii akumulatorowych

- kartę gwarancyjną dla baterii akumulatorowych.

Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert,

- Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  waga 100 %

- Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117.

• pocztą elektroniczną na adres kontakt@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 06.07.2023 r. o godzinie 12:00.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa - zał. nr 1.

- Oświadczenie – zał. nr 2.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania: Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

- Osoba do kontaktu:

Marcin Wiśniewski, tel. 76 832 04 30 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl

Zatwierdził

R E K T O R

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Głogowie

dr Katarzyna Rusak